ANEXO A

ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO – Fornecimento Serviço Associados

OBJETO

Trata-se da contração do Fornecimento, instalação de um sistema de energia ininterrupta UPS (nobreak) e sua manutenção a ser como segue:

FORNECIMENTO - Fornecimento e instalação, com garantia técnica, de um sistema de energia ininterrupta UPS (nobreak) e Desinstalação das unidades existentes.

SERVIÇO ASSOCIADO - Manutenção contínua (preventiva, corretiva e preditiva), com fornecimento de peças.

1 – FORNECIMENTO

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1.1 Quantidade de equipamentos:

- 02 NO-BREAKS (UPS) 60 kVA (modular com redundância vertical);

1.1.2 No-break (UPS) modular com potência mínima de 60 kVA em gabinete que suporte até 80 kVA, redundância vertical, ou seja, os equipamentos deverão ser do tipo de montagem modular, com configuração dos módulos de potência em N+1, conforme descrição de potência (capacidade ativa total), onde:

● “N” é a quantidade de módulos de potência necessários para atender à carga total; e

● “+1” representa módulo(s) adicional(is) redundante(s) / contingência.

1.1.3 Ser dividido internamente em módulos ou gavetas de potência, com sistema de conexão do tipo “plug & play”, permitindo a substituição dos mesmos com o sistema em pleno funcionamento (função hot swap e/ou hot plugged).

● Os módulos de potência deverão conter frações com potência máxima de 20,0 kVA com a função hot swap. A quantidade de módulos de potência deve ser de no mínimo 3 módulos para cada no-break / UPS. Todos os módulos devem ser da mesma potência.

1.1.4 Quanto às partes que compõem cada equipamento No-break, as mesmas deverão ser intercambiáveis entre os equipamentos, ou seja, possuir compatibilidade entre gabinetes, módulos de potência, módulos de bateria, interfaces de comunicação, etc.;

1.1.5 Ser eletrônicos e estáticos, com entrada e saída trifásica, do tipo dupla conversão, “true online”, onde o inversor alimenta a carga 100% (cem por cento) do tempo;

1.1.6 Utilizar processadores tipo DSP (Digital Signal Processor - Processador Digital de Sinais), que oferecem alto desempenho e forma de onda senoidal pura;

1.1.7 Retificador e inversor com IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor - Transistor Bipolar de Porta Isolada), permitindo melhor balanceamento da entrada para qualquer situação de carga na saída;

1.1.8 Características do inversor / Bypass automático:

●		Regulação estática do Inversor: ± 1%;

●		Regulação dinâmica: ± 1% para degrau de carga 0 a 100% e 100 a 0%;

●		Possuir proteção contra sobretensão na saída do inversor, a qual desliga o inversor e transfere a carga para o Bypass;

●		Automaticamente, em caso de falha do equipamento, que a carga seja transferida para o Bypass;

●		Que na ocorrência de falha ou retorno da rede AC de entrada, não haja a interrupção na tensão de saída (inversor alimenta continuamente a carga);

●		Sob condições normais de operação, a saída do inversor deverá permanecer automaticamente sincronizada com a rede.

1.1.9 Quanto às características físicas, todos os gabinetes (racks) para os equipamentos que compõem a solução deverão ter:

●		Altura total do solo não superior a 2100 mm, largura <= 800 mm, profundidade <= 1200 mm, sem suas embalagens, para qualquer um dos gabinetes (No-break e/ou baterias);

●		Estrutura, porta frontal, porta ou tampa traseira e tampas (laterais e superiores) em aço, com ventilações, travas ou fechos rápidos próprios (com chaves, caso sejam removíveis);

●		O rack do gabinete principal (ou módulos de potência), de cada equipamento No-break, deverá possuir ao menos chave de liga / desliga de saída de fornecimento (manual ou eletrônica) e chave de bypass (manual ou eletrônica);

●		Os equipamentos deverão possuir ventilação forçada própria;

1.1.10 Quanto à quantidade de racks, cada equipamento No-break poderá ser composto, no máximo, por 02 (dois) gabinetes em sua estrutura completa, sendo 01 (um) gabinete para módulos de potência e 01 (um) para módulos de baterias;

1.1.11 Entrada de cabos padrão pela parte inferior do produto;

1.1.12 A chave de liga / desliga de saída alimentação do no-break deve ser interna ao produto com acesso frontal para intervenção, com restrição de acesso por meio de porta com chave;

1.1.13 Todas as manutenções devem ser realizadas pelo painel frontal, traseiro e lateral do produto;

1.1.14 Saída EPO (Desligamento Emergencial);

1.1.15 O no-break deve ser capaz de fazer partida a frio (através das baterias);

1.1.16 Painel LCD com indicação, por meio leds, do status de funcionamento do no-break;

1.1.17 Dispositivo interno para proteção de Backfeed;

1.1.18 As informações do display LCD deverão ser apresentadas em língua portuguesa ou inglesa para facilitar o acesso e gerenciamento do equipamento;

1.1.19 Display LCD para acessar as seguintes informações:

● Tensão por fase;

● Corrente por fase;

● Tensão DC do Bus (+-Vdc);

● Percentual de carga em cada fase;

● Potência por fase em kVA e kW;

● Temperatura;

● Autonomia em minutos;

1.1.20 Capacidade de trabalhar em um ambiente com temperatura de 0 a 40°C e Umidade relativa <95% sem condensação;

1.1.21 Placa de rede SNMP/HTTP integrada ao no-break, dispositivo interno instalado ao no-break dispondo de uma porta Ethernet (RJ-45) para comunicação via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP – TCP/IP;

1.1.22 Cada módulo de potência deve possuir retificador, inversor, booster e carregador de baterias;

1.1.23 Os módulos de potência não deverão superar o peso de 40 kg por módulo, possibilitando a mobilidade e manutenção do equipamento;

1.1.24 O nível de ruído (frontal do equipamento), medido a 1 metro de distância, deve ser inferior a 70 dBA.

1.1.25 O gabinete do no-break deve possuir grau de proteção mínimo de IP20.

1.1.26 Deverá ser comprovada a adequação às normas da Comissão Eletrotécnica Internacional IEC / EN 62040-1.

1.1.27 Os equipamentos deverão ser industrializados, novos e acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas.

1.1.28 Cada equipamento deverá ser acompanhado de sua documentação técnica completa e atualizada, contendo manuais, guias de instalação, certificados de garantia, licenças de software e outros pertinentes.

1.1.29 Todos os documentos deverão ser entregues em Português (Brasil) ou Inglês (Internacional).

1.1.30 Os equipamentos deverão estar acompanhados de todos os cabos, acessórios, conectores e demais dispositivos necessários ao seu perfeito e definitivo funcionamento.

1.2 NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA

1.2.1 Tensão nominal trifásica em 220/127V ou 208/120V (F+F+F+N+T);

1.2.2 Faixa de variação permissível na tensão de entrada de pelo menos -15% +10% sem alimentar os equipamentos conectados através das baterias;

1.2.3 Frequência de entrada (60 Hz) e aceitando uma variação de ±5%;

1.2.4 Fator de potência de entrada de mínimo de 0,99 à plena carga e mínimo de 0,98 à meia carga;

1.2.5 Protetor contra surtos e transitórios na entrada;

1.2.6 Distorção harmônica de corrente de entrada (THDi) inferior a 5%, para qualquer nível de carga na saída, sem a utilização de filtros adicionais;

1.2.7 Rearme automático;

1.2.8 Compatível com geradores a Diesel, ou seja, com a possibilidade de alimentação via grupo gerador;

1.2.9 Conexão de entrada por Bornes.

1.3 NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

1.3.1 Trifásico (3F+N+T);

1.3.2 Tensão de saída: 220/127 ou 208/120V.

1.3.3 Fator de potência de saída de no mínimo 1,0;

1.3.4 Regulação estática de ±1% para carga balanceada;

1.3.5 Fator de crista: 3:1;

1.3.6 Frequência: 60 Hz ± 0,1%;

1.3.7 Forma de onda: senoidal pura;

1.3.8 Inversor por IGBT;

1.3.9 Distorção harmônica (DTHv) <2% para carga 100% linear e <7% para carga 100% não linear;

1.3.10 Filtro de rádio frequência para minimização de ruídos eletromagnéticos;

1.3.11 Tempo de transferência: Zero ms (on-line);

1.3.12 Capacidade de sobrecarga na saída do produto:

● Sobrecarga >110% por 10 minutos ou equivalente;

● Sobrecarga >125% por 1 minuto ou equivalente;

1.3.13 Rendimento do no-break deve ser de >= 94% ao operar em modo inversor (dupla conversão);

1.3.14 Rendimento global (on-line e em bateria): > 94%;

1.3.15 O No-break deverá ser composto por módulos de potência passíveis de trabalhar divididos por fases independentes ou com saída individualizadas por fase;

1.3.16 Tempo de transferência Rede / bateria ou para Bypass: zero;

1.3.17 Conexão de saída por Bornes.

1.4 SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO

1.4.1 Deve permitir que um ou mais sistemas de administração de rede (network management systems – NMS) monitorem e administrem os equipamentos da solução (No-breaks) em ambientes de redes TCP/IP;

1.4.2 Deverá possuir sistema de registro de eventos, que possam ser analisados posteriormente, possibilitando a análise de seu histórico de ocorrências;

1.4.3 Possuir SW interno que permita o gerenciamento e controle de cada equipamento No-break através de browsers de internet, compatíveis com o sistema operacional Windows 10 ou superior;

1.4.4 Possuir adaptador SNMP que deverá ser também um WebServer que permita o gerenciamento e controle dos No-breaks.

1.5 NO-BREAK - BANCOS DE BATERIAS

1.5.1 Para cada No-break, deverá ser fornecido no mínimo 01 (um) conjunto composto por módulos que atenda, dentro das especificações de cada fabricante, comprovada através de documental técnico, o tempo mínimo (autonomia) de 06 (seis) minutos à 100% (cem por cento) da carga plena (60 kW) , para cada equipamento instalado, que deverão ser válidos durante todo o período de garantia dos equipamentos No-break; o gabinete deverá ter capacidade para ampliar o banco de baterias caso se aumente a capacidade do No-break para 80kVA, mantendo os 6 minutos de autonomia;

1.5.2 O banco de baterias deverá ser composto por baterias seladas de tecnologia VRLA (válvula regulada, sem a emissão de gases), devendo este banco de baterias ser incorporado em gavetas, módulos ou gabinetes próprios, junto aos equipamentos principais;

1.5.3 A composição das baterias deverá ser resultante da somatória de diversos módulos de baterias (strings de baterias), proporcionando a substituição em caso de manutenção, sem que haja o comprometimento da carga, resultando apenas numa pequena redução da autonomia;

1.5.4 Proteção contra descarga total das baterias;

1.5.5 Para comprovação da autonomia especificada o fabricante deverá apresentar memorial de cálculo, com gráfico da curva de baterias junto com a proposta comercial;

1.5.6 Temperatura ambiente: Em operação: No-break: 0 a +40 ˚C;

1.5.7 O carregador deve possuir um controle inteligente que evita o estresse das baterias, aplicando níveis ideais de corrente no momento de sua recarga;

1.6 CABOS

1.6.1 A Contratada deverá substituir, se necessário, todos os terminais dos condutores de forma a adequá-los aos terminais dos novos no-breaks;

1.6.2 Não serão admitidas adaptações grosseiras, que venham a prejudicar o funcionamento do equipamento ou oferecer risco de choques e curto-circuitos;

1.6.3 Todos os terminais devem ser protegidos com tubos termocontráteis de 1kV, que são tubos isolantes de poliolefina que se deformam quando submetidos ao calor, encolhendo e aderindo aos cabos e aos terminais.

1.7 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES

1.7.1 DESINSTALAÇÃO DOS NO-BREAKS ANTIGOS

1.7.1.1 As datas deverão ser agendadas com o MP RS, desinstalando e instalando o novo no-break, de forma que sempre haja um dos dois no-break suportando as cargas do Data Center, ou seja, não deverá haver interrupção do funcionamento do Data Center.

1.7.1.2 Desinstalação de no-break antigo (fabricante: APC / modelo: Symmetra PX 80kVA) inclusive desconexão e deslocamento para fora da sala.

1.8 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS

1.8.1 INSTALAÇÃO COMPLETA DO NO-BREAK

1.8.1.1 Instalação completa do no-break fornecido no item 1, inclusive transporte até o local da instalação, conexões AC (entrada e saída), interligação entre módulos, conexões DC (banco de baterias) e start up.

1.8.1.2 A instalação deverá ser executada em Sede da CONTRATANTE, em Porto Alegre/RS, em local a ser informado na Ordem de fornecimento.

1.8.1.3 O Serviço de instalação deverá ser concluído em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório, podendo ser alterado, conforme acordo entre as partes.

1.8.1.4 Os equipamentos deverão ser desinstalados e instalados de forma que um No-break permaneça fornecendo energia para o Data Center. Somente após concluída a instalação do 1° no-break poderá dar início a desinstalação do 2°.

1.8.1.5 Montagem física dos equipamentos, instalação dos equipamentos de acordo com as recomendações do fabricante, efetivação de conexão lógica e elétrica;

1.8.1.6 Instalação física de todos os hardwares ofertados, atualizações de firmwares para suas mais recentes versões suportadas;

1.8.1.7 Deverá ser realizado teste de verificação no término da instalação;

1.8.1.8 A CONTRATADA deverá fazer a instalação em modo assistido, realizando o repasse de conhecimento (“hands-on”) aos técnicos indicados pela(s) CONTRATANTE, de modo que os mesmos possam ser capazes de operar, configurar, otimizar e/ou aplicar novas configurações ao(s) equipamento(s) fornecido(s), sem auxílio da CONTRATADA.

1.8.2 SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

1.8.2.1 Deve ser avaliada a sobrecarga dos novos equipamentos sobre estrutura do piso existente antes da substituição dos no-breaks antigos, sendo responsabilidade total da empresa contratada quaisquer danos ao piso, aos equipamentos antigos / novos e instalações existentes, de modo a não causar danos à edificação existente, seja estrutural ou de qualquer outra natureza.

1.8.2.2 Nas instalações e montagens deverão ser utilizados todos os EPI’s e EPC’s necessários e seguidas todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as seguintes normas regulamentadoras: NR 6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI) e NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

1.8.2.3 Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem estar portando e utilizando os EPI necessários.

1.8.2.4 Devem ser apresentados à Fiscalização, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência das atividades, os certificados válidos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura, respectivamente. As frentes de serviço somente podem realizar suas atividades, mediante a devida regularização.

1.8.2.5 Aqueles serviços que produzam ruído elevado, desligamentos de energia ou água, ou qualquer outro que interfira no ambiente de trabalho, deverão ser realizados fora do horário de expediente do órgão, salvo se houver conveniência e autorização prévia do Contratante.

1.8.2.6 Os serviços que necessitem de acesso a locais onde funcionem postos de trabalho deverão ter sua execução agendada com cinco dias úteis de antecedência.

1.8.2.7 Na execução dos serviços deverá ser observado o cuidado com a integridade de todas as instalações existentes.

1.8.2.8 Os materiais deverão ser adequadamente acondicionados de modo a evitar acidentes.

1.8.3 TREINAMENTO

1.8.3.1 O objetivo do treinamento é capacitar os técnicos da contratante e suas empresas terceirizadas para a operação, gerenciamento, monitoramento e manutenção dos equipamentos fornecidos e instalados.

1.8.3.2 A duração do treinamento deverá ser de 4 (quatro) horas, sendo distribuído com 2 (duas) horas teóricas e 2 (duas) horas práticas.

1.8.3.3 As partes teórica e prática deverão ser realizadas nas dependências da Sede do MP RS, no local da instalação, após a entrada em operação dos equipamentos, em data a ser acordada entre a Contratada e a Fiscalização. O programa de treinamento deverá ser apresentado  com  pelo menos 30  dias  antes da  conclusão da instalação dos  No breaks .

1.8.3..4 O programa do treinamento deverá ser aprovado previamente pelo contratante, e deverá estar coerente com os equipamentos instalados.

1.8.3.5 A turma será composta por até 8 (oito) pessoas, indicadas pelo Contratante.

1.8.3.6 As despesas do treinamento, inclusive material didático impresso e em meio digital, viagens e estadia dos instrutores, ou despesas semelhantes a estas serão de responsabilidade da Contratada e deverá estar contemplado no valor da proposta. Os custos com deslocamento, diárias, hospedagem e demais despesas relativas aos participantes do treinamento não são de responsabilidade da Contratada.

1.8.4 DEMAIS CONDIÇÕES

1.8.4.1 O start-up (ativação) do equipamento é responsabilidade do fabricante do equipamento e parte integrante do fornecimento do equipamento;

1.8.4.2 Quanto ao local de instalação, os equipamentos serão instalados em ambiente próprio, no endereço indicado, devendo ter dimensões compatíveis com o espaço existente, a saber, sala com aproximadamente 38m². O ambiente possui a seguinte infraestrutura em seu interior:

● Quadro geral de entrada elétrica, um para cada No-break;

● Sistema de refrigeração, com redundância de equipamentos (montado para casos de contingência / manutenção do principal).

● Sistemas de monitoramento e alarmes.

1.8.4.3 Caso a instalação dos equipamentos No-break exija inclusões e/ou alterações da infraestrutura eletroeletrônica atualmente implementada (como acréscimo de quadros,  instalação de cabos elétricos adicionais, etc.), estas deverão ser submetidas através de projeto próprio a ser encaminhado para aprovação da Divisão de Arquitetura e Engenharia antes de sua definitiva instalação e ficarão as custas da empresa vencedora do processo licitatório;

1.8.4.4 Casos não relacionados aqui, mas referentes a outros fatores estruturais, deverão ser submetidos / encaminhados aos cuidados da Divisão de Arquitetura e Engenharia, para análise antes do Startup do equipamento;

1.8.4.5 Todos os equipamentos e licenças de uso, descritos neste processo, deverão ser registrados em nome do Contratante (MP-RS), junto a seus respectivos fabricantes, pela empresa vencedora do processo licitatório.

1.9 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA deverá prestar serviço de garantia para os equipamentos e componentes objetos do Item 1.1 e 1.8 deste Termo de Referência, pelo prazo doze (12) meses, a contar do dia útil seguinte recebimento definitivo dos equipamentos.

1.9.1		A contar da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

- Deverá ser possível a verificação do registro da garantia do equipamento no “Site” do fabricante ou efetuada a entrega de documento do fabricante certificando o registro da garantia, o qual estará sujeito a diligência para verificação.

- 1.9.2	Os serviços serão executados pelo fabricante, pela CONTRATADA, ou por empresa de Assistência Técnica autorizada pelo fabricante.

- Caso os serviços não sejam prestados pelo fabricante da solução, deverá ser apresentada comprovação de que a CONTRATADA, ou a empresa por ela designada, é autorizada a prestar serviços de manutenção nos equipamentos componentes da solução ofertada.

1.9.3	O serviço de garantia será prestado “on-site”, isto é, nas dependências do Ministério Público do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, RS.

- Caso não seja problema de hardware e a critério da CONTRATANTE, poderá ser facultada a prestação do serviço de garantia de forma não presencial. Se for autorizado acesso através da internet, caberá a CONTRATANTE viabilizar este acesso aos técnicos da CONTRATADA.

    - A garantia dos equipamentos fornecidos abrange os defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, acondicionamento, transporte, desgaste prematuro, ou quaisquer falhas, envolvendo, obrigatoriamente, a substituição de equipamentos, peças ou componentes, inclusive de baterias.

- Deverá ser disponibilizado técnico certificado pelo fabricante para executar atividades compatíveis com as exigidas.

- É de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização de equipamentos, ferramentas, peças e componentes originais e quaisquer outros equipamentos, produtos e materiais necessários à boa execução dos serviços, bem como necessários ou indispensáveis à limpeza, manutenção e conservação dos equipamentos.

- Serviços de manutenção obrigatórios definidos pelo fabricante são considerados integrantes da garantia dos equipamentos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA.

    - Os serviços de garantia compreenderão, no mínimo:

- Identificação de problemas responsáveis pelo mau funcionamento da solução, sejam eles em equipamentos, componentes, peças, materiais ou softwares / firmwares;

- Reposição de equipamentos, componentes, peças e materiais defeituosos dos produtos cobertos pelo contrato;

  - Os equipamentos, componentes, peças ou materiais de reposição, utilizados na manutenção corretiva, deverão ser novos e de primeiro uso, originais do fabricante e de qualidade e características técnicas iguais ou superiores aos existentes no equipamento, desde que compatíveis, com todas as atualizações e configurações necessárias ao seu funcionamento.

- Fornecimento, até o final da garantia do equipamento e sem ônus adicional para a CONTRATANTE, de atualizações corretivas e evolutivas de software e firmware que sejam disponibilizadas pelo fabricante dos produtos, bem como as respectivas licenças de uso;

    - Os serviços de garantia serão solicitados à CONTRATADA mediante a abertura de chamado efetuado por técnicos da CONTRATANTE, via chamada telefônica local, DDD a cobrar ou DDG (0800), com atendimentos obrigatoriamente na língua portuguesa, ou por e-mail, ou por formulário próprio na Internet, a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados durante todos os dias do ano (24x7x365).

- Os telefones, e-mails e páginas da Internet, a serem utilizados para a abertura dos chamados, deverão ser informados na proposta final a ser apresentada durante o procedimento licitatório .

- A CONTRATADA deverá comunicar formalmente à CONTRATANTE, previamente e por escrito, as eventuais alterações dos meios utilizados para abertura de chamados, devendo este documento ser adicionado ao processo.

    - O atendimento aos serviços dar-se-á no período 24 por 7, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia nos 7 (sete) dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados;

- O prazo, abrangendo os serviços de atendimento e solução de problemas nos equipamentos em garantia, é de 8 (oito) horas a contar da abertura do chamado, para casos de indisponibilidade de dados, parada do equipamento ou que impeça as execuções das funções críticas de negócio. Para os demais casos, o prazo será no próximo dia útil a contar da data e hora de abertura do chamado.

- Em caso de impossibilidade de resolução de problema no prazo exigido, a CONTRATADA, mediante concordância da CONTRATANTE, deverá disponibilizar solução temporária que atenda aos requisitos da CONTRATANTE, até a obtenção da solução final, em prazo e condições a serem acordadas com a CONTRATANTE.

    - Ao final do atendimento, deverá ser fornecido relatório de atendimento técnico contendo, no mínimo:

- Identificação do chamado (número);

- Data e hora de abertura;

- Data e hora de chegada do técnico;

- Data e hora do término do atendimento;

- Identificação do técnico designado;

- Descrição do problema;

- Descrição das providências adotadas;

- Descrição de eventuais pendências;

- Outras informações pertinentes ao atendimento;

    - No caso de inviabilidade técnica ou econômica de reparo do equipamento, a CONTRATADA deverá promover a sua substituição, em caráter definitivo, por outro de mesmas características técnicas e em perfeito estado de funcionamento, sem que isto implique ônus adicional para a CONTRATANTE.

- A substituição definitiva será admitida a critério da CONTRATANTE, após avaliação técnica quanto às condições de uso do equipamento ofertado, em relação àquele a ser substituído.

2 – SERVIÇO ASSOCIADO

2.1 - Serviço de Manutenção continua de um sistema de energia ininterrupta UPS contando de Manutenção Preventiva, Manutenção Preditiva Manutenção Corretiva.

2.1.1 Acrônimos e definições

• EPC = Equipamento de Proteção Coletiva

• EPI = Equipamento de Proteção Individual

• IMR = Instrumento de Medição de Resultados

• MC = Manutenção Corretiva

• MP = Manutenção Preventiva

• MPD = Manutenção Preditiva

• OP = Operação

Manutenção corretiva (MC) é aquela realizada após a ocorrência de uma falha, visando restaurar a capacidade produtiva de um equipamento/instalação que esteja com a capacidade de exercer suas funções reduzida ou cessada.

Manutenção preditiva (MPD) é uma preventiva com base na analise dos dados Coletados no monitoramento (instrumentalizado ou sensitivo) prediz o tempo de vida útil de componentes de um equipamento/instalação e as condições necessárias para que este tempo seja aproveitado, definindo o melhor momento para realizar uma preventiva especifica.

Manutenção preventiva (MP) e toda a ação periódica de controle e Monitoramento, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho de um equipamento/instalação, aumentando a confiabilidade e levando o equipamento a operar sempre próximo das condições em que saiu de fabrica.

Solução definitiva na infraestrutura é a solução onde um determinado sistema e restabelecido com a sua configuração normal de operação, de acordo com as capacidades, padrões e/ou configurações do respectivo fabricante ou norma de referencia.

Solução paliativa ou provisória na infraestrutura e uma solução apenas para reestabelecer um determinado sistema, deixando-o funcionando com a implementação de recursos provisórios, ate que a solução definitiva seja concretizada. A substituição provisória de um equipamento por outro alugado também e considerada uma solução paliativa.

2.1.2. Descrição e especificação dos serviços de manutenção e operação (MP, MPD, MC E

OP):

A CONTRATADA executara os serviços de MP/MPD, MC e OP de todas as infraestruturas da solução, conforme planilha denominada Plano de Manutenção, Operação e Controle-PMOC, anexo deste instrumento. Esta planilha e apenas uma referencia e devera ser alterada de acordo com as recomendações do fabricante com aprovação previa do MPRS.

Todos os serviços de MP/MPD/MC deverão ser executados por profissionais com qualificações e treinamentos especializados nos serviços a serem executados, podendo MPRS a qualquer momento solicitar a comprovação.

Todos os serviços/rotinas de MP/MPD/MC deverão ser executados pelo próprio fabricante dos UPSs ou fornecedor credenciado.

2.1.3. Manutenção Corretiva (MC)

Independentemente da quantidade ou complexidade da MC, a responsabilidade e os custos da Mão de obra, do fornecimento de peças/componentes e da solução paliativa (se necessário) para a resolução do problema são da CONTRATADA, sem custo adicional ao MPRS.

Caso não seja possível a solução no prazo exigido, a CONTRATADA se obriga a adotar uma solução paliativa (dentro do prazo) para restabelecer o sistema, deixando-o na sua configuração normal de operação ate que a solução definitiva da MC seja concretizada. Se necessário, a solução paliativa devera, inclusive, recorrer a substituição provisória do equipamento/instalação, ou adotar outra solução que garanta o funcionamento do sistema.

Caso julgue necessário, o MPRS poderá contratar outra empresa a qualquer momento para a resolução da MC, descontando as custas na fatura mensal seguinte da  CONTRATADA.

2.1.4. Manutenção Preventiva / Manutenção Preditiva (MP/MPD)

A periodicidade das rotinas e procedimentos das manutenções será de acordo com a prescrição do manual do fabricante, mas com periodicidade mínima trimestral.

Para cada uma das rotinas, devera ser, ainda, considerado todos e quaisquer procedimentos de reparos e consertos relativos a MC, assim como procedimentos de OP, sempre que necessários ou quando recomendados pela fiscalização do MPRS.

As rotinas e periodicidades poderão ser complementadas/atualizadas a qualquer momento, se o MPRS julgar necessário;

A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente ao cronograma anual de execução das rotinas, a ser estabelecido pelo MPRS, em conjunto com a CONTRATADA, antes do inicio da manutenção;

A periodicidade de uma determinada MP/MPD será acumulativa, ou seja, todas as rotinas com periodicidades inferiores também deverão ser executadas;

O Cronograma poderá ser readequado a qualquer momento a critério do MPRS.

2.1.5. Substituição de peças e componentes

Todas as pecas de reposição, materiais, baterias e componentes que se fizerem necessários deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sem nenhum ônus adicional para o MPRS;

Todas as pecas de reposição, materiais e componentes deverão ser originais do fabricante do equipamento/instalação, novos, de boa qualidade e adequados tecnicamente para o respectivo sistema;

Os equipamentos de todos os sistemas da solução deverão ser de fornecimento de empresa fabricante ou com representante comercial, manutenções e fornecimento de pecas de reposição em território nacional;

As pecas, materiais e componentes retirados das instalações serão de propriedade da CONTRATADA, a qual será responsável pela correta destinação conforme legislação vigente.

2.1.6. Ferramental

A CONTRATADA devera colocar a disposição de cada profissional, para uso individual e/ou coletivo, ferramentas e equipamentos em perfeitas condições de uso, substituindo-os sempre que não apresentarem condições adequadas de utilização;

Não será aceita qualquer improvisação de ferramentas ou de instrumentos nem o uso inadequado dos mesmos. Em caso de duvidas a respeito da utilização adequada de ferramentas ou instrumentos para execução de um determinado serviço, prevalecera o manual de utilização (quando existente) ou o estabelecido em uma das normas especificas da ABNT que regulamentar a execução de tal serviço;

Caberá exclusivamente a CONTRATADA a responsabilidade pela guarda e vigilância do ferramental e dos instrumentos de sua propriedade, utilizados no desempenho das tarefas de manutenção.

2.1.7 Níveis de Serviços

A CONTRATADA devera prover suporte técnico para todos os itens Contratados e descritos (MP, MPD, MC E OP), bem como para os demais acessórios integrantes da proposta, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, a exceção dos chamados de Severidade 5, que deverão ser atendidos em horário comercial, ou seja, das 08h às 18h, de segunda-feira a  sexta-feira, horário de Brasília, exceto feriados nacionais.

O atendimento aos chamados devera obedecer a seguinte classificação quanto ao nível de severidade, sujeitando-se a CONTRATADA as penalidades previstas no contrato pelo descumprimento:

| SEVERIDADE | DESCRIÇÃO | IMPACTO | TEMPO DE ATENDIMENTO | TEMPO DE RESOLUÇÃO PARA, SOLUÇÃO DEFINITIVA OU PALIATIVA (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Crítica | Chamados referentes a situações de emergência ou problema crítico, caracterizado pela existência de ambiente paralisado (indisponibilidade na solução). | Altíssimo | No máximo 30 (trinta) minutos após a abertura do chamado. | No máximo 02 (duas) horas após o início do atendimento. |
| 2 - Muito Alta | Chamados associados a situações de alto impacto com indisponibilidade de equipamentos ou sistema da solução, incluindo os casos de degradação severa de desempenho (indisponibilidade na infraestrutura). | Muito Alto | No máximo 30 (trinta) minutos após a abertura do chamado. | No máximo 02 (duas) horas após o início do atendimento. |
| 3 - Alta | Chamados associados a situações de alto impacto com perda de redundância (perda de redundância na infraestrutura). | Alto | No máximo 60 (sessenta) minutos após a abertura do chamado. | No máximo 12 (doze) horas após o início do atendimento. |
| 4 - Média | Chamados referentes a situações de baixo impacto com baixo desempenho, ou para aqueles problemas que se apresentem de forma intermitente (baixo desempenho na infraestrutura). | Médio | No máximo 120 (cento e vinte) minutos após a abertura do chamado. | No máximo 24 (vinte e quatro) horas após o início do atendimento. |
| 5 - Baixa | Chamados com objetivo de sanar dúvidas quanto ao uso,monitoração e outros aspectos da solução. | Baixo | Não se aplica. | No máximo 120 (cento e vinte) horas após a abertura do chamado. |

Caso a solução aplicada seja paliativa e acatada pelo MPRS, a CONTRATADA devera entregar em até 2 (dois) dias uteis um cronograma para execução da solução definitiva;

Caso esse cronograma não seja aceito pelo MPRS, o fornecedor terá 1 (um) dia útil para apresentar um novo cronograma;

Caso ocorra um novo incidente decorrente da solução paliativa, os tempos de atendimento e de resolução serão contados a partir da ocorrência do novo incidente, sem contabilizar novamente os prazos de atendimento e solução anteriores;

Terminado o prazo da resolução paliativa e iniciado o prazo da solução definitiva, as multas previstas no Contrato não serão sobrepostas, mas sim acumulativas;

No caso de não atendimento dos prazos definidos no cronograma aceito pelo MPRS, será aplicada multa diária prevista no contrato, conforme percentual do incidente original;

Canais de atendimento: o atendimento e os chamados técnicos deverão ser realizados por meio de canal telefônico, preferencialmente gratuito 0800 e/ou tarifação reversa, e/ou site na Internet, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pelo deslocamento, alimentação e estada do seu técnico ao/no local da disponibilização da solução, bem como pela retirada e entrega das pecas e dos componentes de reposição, assim como de todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes;

As peças, componentes e outros materiais eventualmente substituídos devem ser originais, novos e sem uso;

A CONTRATADA ficara responsável pelo devido recolhimento dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos equipamentos, que deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitando a legislação ambiental vigente.

2.1.8 Entrega mensal de relatórios:

A CONTRATADA deverá emitir Relatório Técnico Mensal das intervenções realizadas no período, ressaltando os fatos importantes, de forma a manter registros significativos das ocorrências e intervenções nos equipamentos, constando no mínimo os seguintes itens:

- Listagem das intervenções registradas (MP/MPD, MC e OP) por equipamento;

- Total de horas gastas por tipo de intervenção (MP/MPD, MC e OP) e por equipamento;

- Total de materiais utilizados;

- Analise preditiva e de performance dos equipamentos, através dos históricos das principais medições das MPs/MPs, registrando as observações importantes no relatório

- Relatório devera ser elaborado e assinado pelo Engenheiro Eletricista responsável técnico da CONTRATADA

2.1.9 Instrumento de Medição de Resultados (IMR)

O desempenho da CONTRATADA na execução dos serviços rotineiros e respectivas adequações de pagamento para os casos de descumprimento, será medido por meio do Indicador de Resultado de Serviço (IRS), conforme detalhado Instrumento de Medição de Resultados (IMR) anexo ao contrato.

2.1.10 PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

A periodicidade das rotinas e procedimentos das manutenções será de acordo com a prescrição do manual do fabricante que gerará o PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC - com periodicidade mínima trimestral;

- As rotinas e periodicidades poderão ser complementadas/atualizadas a qualquer momento, se o MPRS julgar necessário;

| ANEXO 01/A DO CONTRATO - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - |  |
| --- | --- |
| PMOC |  |
| NOBREAK |  |
| Descrição das tarefas/rotinas | Periodicidade |
| UPS/ status: Checar se há alarmes ativos/ # | Mensal |
| UPS/ status: Analisar log de eventos/ # | Mensal |
| UPS;Baterias/ Checar se há cheiro anormal/ # | Mensal |
| UPS;Baterias/ Checar se há barulho anormal/ # | Mensal |
| Sala/ Medir temperatura ambiente/ ºC | Mensal |
| Sala/ Checar limpeza e organização do ambiente/ # | Mensal |
| Sala/ Checar ventilação do ambiente/ # | Mensal |
| UPS/ Ajustar data e hora/ # | Mensal |
| UPS/ Baixar e Analisar o History Record/ # | Mensal |
| UPS/ Checar/Atualizar versão de Firmware/ # | Mensal |
| UPS/ Checar ventiladores dos módulos/ # | Mensal |
| UPS/ Capacitares Checar se há inchamento ou vazamento/ # | Mensal |
| UPS/ Display: Checar funcionamento LCD,Leds e leituras/ # | Mensal |
| UPS/ Checar/Trocar filtros de ar/ # | Mensal |
| UPS/ Checar medições em SW (Analog Data) e salvá-las/ # | Mensal |
| UPS/ Checar parâmetros de configuração e salvá-los/ # | Mensal |
| Retificador/ Leitura Display:Tensão Entrada RS/ Vac | Mensal |
| Retificador/ Leitura Display:Tensão Entrada ST/ Vac | Mensal |
| Retificador/ Leitura Display:Tensão Entrada TR/ Vac | Mensal |
| Retificador/ Leitura Display:Tensão Entrada RN/ Vac | Mensal |
| Retificador/ Leitura Display:Tensão Entrada SN/ Vac | Mensal |
| Retificador/ Leitura Display:Tensão Entrada TN/ Vac | Mensal |
| Retificador/ Leitura Display:Corrente Entrada R/ A | Mensal |
| Retificador/ Leitura Display:Corrente Entrada S/ A | Mensal |
| Retificador/ Leitura Display:Corrente Entrada T/ A | Mensal |
| Retificador/ Leitura Display: Frequência Entrada/ Hz | Mensal |
| Bypass/ Leitura Display: Tensão Entrada AB/ Vac | Mensal |
| Bypass/ Leitura Display: Tensão Entrada BC/ Vac | Mensal |

Obs: Esta planilha é apenas uma referência e deverá ser alterada de acordo com as recomendações do fabricante, com aprovação prévia do MPRS.